АКТ

отбора образцов с деревянных конструкций чердачного помещения и

текстильных материалов

1.	Дата отбора проб: «____» ____________ 2024.

2.	Дата обработки: «____» ____________ 2024.

2.	Наименование и адрес объекта: ________________________________________________________________________.

3.	Цель контроля: проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

4.	Вид защищенных конструкций: конструкции кровли, чердачного помещения, декоративной отделки и т.д.

5.	Наименование организации проводившей огнезащитную обработку:_______________________________________________________________.

6.	Наименование (марка) огнезащитного состава: ________________________________________________________________________.

7.	Вид и состояние огнезащитных конструкций: ________________________________________________________________________.

8.	Площадь обработанной поверхности: ________ м2.

9.	Организация (учреждение) где будет произведено испытание:         ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тамбовской области.

10.	Место отбора образцов:

| № образца | Место отбора проб |
| --- | --- |

Отобранные образцы пронумерованы и запакованы в ________________________________________________________________________,

что подтверждается подписями членов комиссии.

Приложение: 1. образцы деревянных конструкций чердачного помещения в  количестве _____;

Состав комиссии:

_________________                              __________                              _______________

(должность руководителя объекта)                                                               (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.)

(М.П.)

_________________                              __________                              _______________

(представитель организации,                                                                    (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

проводившей обработку)                                                                          (М.П.)

С участием:

_________________                              __________                              _______________

(должность иного должностного лица)                                                        (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

(М.П.)

Примечание: с поверхности древесины в точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций; в местах, вызывающих сомнение в качестве обработки; с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.) отбирается поверхностный слой прямоугольной формы.

Размер образца не менее: длина (вдоль волокон древесины) - 60 мм, ширина - 30 мм, толщина - (1÷1,5) мм. На поверхности образца не допускаются – трещины, сучки и другие повреждения со стороны обработанной поверхности.

Образцы снимаются непосредственно с деревянных конструкций доступным режущим инструментом. Места отбора маркируются, а участок в месте отбора покрывается огнезащитным составом.

Количество образцов: не менее 4 с каждой 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или всего объекта площадью менее 1000 м2. При площади более 1000 м2, на каждые полные/не полные 250 м2 отбирается дополнительно 1 образец.